| Администрация Демянского муниципального района |  |
| --- | --- |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ямникская средняя школа» (Ямникская средняя школа) | В Прокуратуру Демянского Муниципального района |
| ул. Садовая, д. 2а д. Ямник, Демянский район, Новгородская область, 175303 тел. 9-63-43 e-mail: yamnik@yandex.ru |  |
| от 17.02.2023_№__84_ на № 7-03-2023/ Прдп 14-23-20490006 от 20.01.2023 |  |
| Об исполнении законодательства |  |

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ямникская средняя школа» в ответ на Представление прокуратуры от 20.01.2023 года № 7-03-2023/ Прдп 14-23-20490006  об устранении нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности, о противодействии терроризму, в целях выполнения требований противопожарного законодательства и законодательства антитеррористической защищенности учреждения сообщает, что Представление рассмотрено 19.01.2023 года с участием прокурора района младшего советника юстиции А.Н.Осипова.

С требованиями прокуратуры полностью согласны.

Выполнены следующие мероприятия.

|  | Нарушение | Мероприятия по устранению |
| --- | --- | --- |
|  | В нарушение п. 30, 54, 60 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (Далее - Правила), в учреждении ненадлежащим образом ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты | Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты приведен в соответствие с правилами, заполнен. Скан-копия прилагается. |
|  | В нарушение пп. «в» п. 35 Правил в подсобном помещении спортивного зала, электрощитовой, подсобном помещении столовой эксплуатируются светильники со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией. | Колпаки рассеиватели установлены. В Подсобном помещении спортивного зала перенесен и заменен светильник, в электрощитовой установлен светильник. Фото прилагаются. |
|  | В нарушение пп. «б» Правил в здании на 1 этаже (помещение у туалета), на 2 этаже (коридор) эксплуатируются электроприемники с видимыми нарушениями изоляции. | Изоляция восстановлена. Установлены крышки на распределительных коробках. Фото прилагаются. |
|  | В нарушение п. 36 Правил, на путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности (направление движения), знак пожарной безопасности на путях эвакуации у запасного выхода из спортивного зала неисправен. | Знаки пожарной безопасности (направление движения) закуплены, ожидается поставка 27 февраля 2023 г. Договор № 429-21/М от 03.02.2023 г. с ООО «Гарант». Скан-копия договора прилагается. Знак пожарной безопасности на путях эвакуации у запасного выхода из спортивного зала демонтирован 23.01.2023 обслуживающей организацией ООО «Гарант» и будет заменен 27.02.2022 в рамках договора по ежемесячному техническому обслуживанию и периодическому техническому освидетельствованию системы АПС и СОУЭ № 409-23/ТО от 01.01.2023г. |
|  | В нарушение п. 36 Правил, в здании отсутствуют знаки пожарной безопасности (кнопка АПС). | Знаки пожарной безопасности (кнопка АПС) закуплены, ожидается поставка 27 февраля 2023 г. Договор № 429-21/М от 03.02.2023 г. с ООО «Гарант». Скан-копия договора прилагается. |
|  | В нарушение п. 407 Правил на запорном устройстве огнетушителя ОП-4, расположенном в коридоре 2 этажа школы отсутствует пломба. | Огнетушители ОП-4 в количестве 2х штук закуплены, ожидается поставка 27 февраля 2023 г. Договор № 429-21/М от 03.02.2023 г. с ООО «Гарант». Скан-копия договора прилагается. |

Приложения:

1. Скан-копия журнала эксплуатации систем противопожарной защиты (заполненные страницы).

2. Фотографии светильников, распределительных коробок.

3. Скан-копия договора № 429-21/М от 03.02.2023 г. с ООО «Гарант» на закупку знаков и огнетушителей.

И. О. директора                                                                     В.В. Шленчак

Шленчак Виктория Валентиновна

+7(921) 692-90-40